1. Les incohérences les plus IMPORTANTES

| N° | Élément du document | Incohérence constatée | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autonomie annoncée de 8 à 12 heures | Tous les modèles sont chiffrés avec une batterie de 20 kWh, alors que le document prévoit environ 30 kWh pour atteindre 12 heures. | 🔴 Critique |
| 2 | Dimensionnement énergétique | Le calcul mélange capacité utile de la batterie et pertes de conversion, ce qui rend la présentation ambiguë. | 🔴 Important |
| 3 | Continuité électrique | Aucun dispositif explicite de transfert automatique entre l'alimentation principale et le système de secours n'est décrit. | 🔴 Critique |
| 4 | Compatibilité des groupes frigorifiques | L'onduleur de 5 kVA est proposé sans démonstration qu'il supporte le courant de démarrage des groupes. | 🔴 Critique |
| 5 | Puissance solaire | Les puissances photovoltaïques annoncées ne sont pas démontrées par un plan d'implantation compatible avec les surfaces disponibles. | 🟠 Important |
| 6 | Prix | La TVA de 20 % est utilisée pour un projet destiné à la Côte d'Ivoire, sans justification du régime fiscal applicable. | 🟠 Important |
| 7 | Budget | Les mêmes coûts de batterie sont retenus pour les trois modèles, sans distinction entre les configurations d'autonomie. | 🟠 Important |
| 8 | Masse embarquée | L'impact de la masse supplémentaire sur la charge utile et la conformité routière n'est pas évalué. | 🟠 Important |

Ces incohérences ne remettent pas nécessairement en cause la pertinence du projet. Elles montrent surtout que le document constitue une première étude de faisabilité et non encore une offre technique validée.

2. Analyse détaillée des contradictions

🔴 A. L'autonomie de 8 à 12 heures n'est pas cohérente avec l'offre chiffrée

Votre document indique :

- Puissance moyenne du groupe frigorifique : 1 500 W.

- Autonomie recherchée : 8 à 12 heures.

- Batterie proposée pour 8 heures : 20 kWh nominaux.

- Batterie proposée pour 12 heures : environ 30 kWh nominaux.

Or, le tableau budgétaire prévoit une batterie de 20 kWh pour les trois formats de conteneurs.

Voici le calcul :

| Autonomie recherchée | Énergie consommée par le groupe | Énergie nécessaire avant pertes, avec rendement de 80 % |
| --- | --- | --- |
| 8 heures | 12 kWh | 15 kWh |
| 10 heures | 15 kWh | 18,75 kWh |
| 12 heures | 18 kWh | 22,5 kWh |

Avec une batterie nominale de 20 kWh, une profondeur de décharge utilisable de 80 % et un rendement électrique de 80 %, l'énergie disponible en sortie serait d'environ 12,8 kWh, soit 8,5 heures d'autonomie à une consommation constante de 1,5 kW.

Correction recommandée : distinguer deux offres, une version 8 heures avec batterie de 20 kWh et une version 12 heures avec batterie d'environ 30 kWh, sous réserve de validation du dimensionnement.

Il faudra également préciser si le rendement global de 80 % comprend ou non les pertes internes de la batterie.

🔴 B. Le dispositif de continuité d'alimentation est insuffisamment défini

C'est, selon moi, le problème le plus important au regard de votre nouveau positionnement marketing.

Votre document prévoit un onduleur-chargeur et une batterie, mais ne décrit pas précisément :

- Comment le système détecte une interruption électrique.

- Comment il bascule sur la batterie.

- Quel délai de transfert est acceptable pour le groupe frigorifique.

- Comment l'alimentation principale reprend le relais.

- Quelles alarmes préviennent l'exploitant en cas de défaillance.

Un onduleur-chargeur peut intégrer une fonction de transfert, mais ses performances et sa compatibilité doivent être vérifiées.

Correction recommandée : ajouter un chapitre intitulé « Architecture de continuité électrique et gestion des sources d'alimentation ».

🔴 C. La consommation moyenne de 1,5 kW n'est pas suffisamment justifiée

Le document utilise une puissance moyenne de 1,5 kW pour dimensionner les batteries.

Or, la consommation d'un groupe frigorifique dépend notamment de la température extérieure, de la température de consigne, de l'isolation, du chargement, de la fréquence d'ouverture des portes et des cycles de fonctionnement.

De plus, la puissance nécessaire au démarrage peut être supérieure à la puissance moyenne.

Correction recommandée : prévoir plusieurs scénarios de consommation et réaliser le dimensionnement à partir des caractéristiques du groupe frigorifique réellement installé.

🟠 D. Les panneaux photovoltaïques ne suffisent pas nécessairement à recharger quotidiennement la batterie

Le document prévoit :

| Conteneur | Puissance photovoltaïque |
| --- | --- |
| 10 pieds | 0,9 à 1,5 kWc |
| 20 pieds | 1,8 à 2,5 kWc |
| 30 pieds | 2,7 à 3,5 kWc |

Ces puissances sont des puissances maximales nominales, et non une production d'énergie garantie.

Par exemple, une installation de 1,5 kWc bénéficiant de quatre heures équivalentes de plein soleil et d'un rendement global de production de 80 % produirait approximativement :

1,5 × 4 × 0,8 = 4,8 kWh par jour.

Cela reste très inférieur aux 12 kWh consommés par le groupe frigorifique pendant huit heures.

Cela ne signifie pas que la solution est impossible : la batterie peut être rechargée par une source électrique externe. Mais le solaire seul ne permettra pas nécessairement de reconstituer quotidiennement la réserve d'énergie utilisée.

Correction recommandée : préciser les sources de recharge et établir un bilan énergétique sur 24 heures, avec plusieurs scénarios d'ensoleillement.

🟠 E. Les prix et la fiscalité doivent être adaptés à la Côte d'Ivoire

Le document utilise une TVA indicative de 20 %.

Or, SOLAR WRAP envisage un lancement en Côte d'Ivoire. Le taux de TVA de droit commun ivoirien est généralement de 18 %, sous réserve des régimes particuliers et des exonérations applicables aux équipements concernés.

Correction recommandée : établir un budget en FCFA, vérifier la fiscalité applicable et intégrer les frais d'importation, de transport, de dédouanement et de distribution locale.

Les montants présentés sont des budgets techniques estimatifs, pas encore des prix de vente commercialement validés.

3. Une incohérence stratégique à corriger

Le document Produit présente principalement une installation photovoltaïque avec stockage.

Mais votre équipe a désormais décidé que SOLAR WRAP devait être une solution de continuité d'alimentation électrique des conteneurs frigorifiques.

Ces deux formulations ne sont pas contradictoires. Cependant, elles n'expriment pas la même proposition de valeur.

| Approche actuelle du document | Positionnement retenu par l'équipe |
| --- | --- |
| Installer des panneaux solaires et une batterie | Sécuriser l'alimentation électrique d'un groupe frigorifique |
| Dimensionner une installation photovoltaïque | Dimensionner une solution de secours selon les risques opérationnels |
| Mettre en avant la puissance solaire | Mettre en avant l'autonomie, la fiabilité et les conditions de basculement |
| Vendre une installation technique | Vendre une prestation intégrée de continuité énergétique |

Je recommande donc de modifier le titre du document Produit.

Titre actuel : Installation photovoltaïque sur conteneur logistique frigorifique.

Titre proposé : SOLAR WRAP — Solution de continuité énergétique solaire pour conteneurs frigorifiques mobiles.

Ce changement permettrait d'aligner immédiatement les travaux du pôle Produit sur la stratégie marketing.

4. Les cinq corrections prioritaires à demander au responsable Produit

| Priorité | Correction à apporter | Objectif |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clarifier les configurations 8 h et 12 h et leurs batteries respectives | Rendre l'offre cohérente |
| 2 | Décrire le système de basculement et de continuité électrique | Démontrer la promesse centrale |
| 3 | Valider la puissance réelle des groupes frigorifiques et leur courant de démarrage | Sécuriser le dimensionnement |
| 4 | Établir le bilan énergétique quotidien, notamment la recharge des batteries | Démontrer la faisabilité |
| 5 | Recalculer les coûts complets pour la Côte d'Ivoire | Fiabiliser le modèle économique |

J'ajouterais ensuite la vérification des surfaces réellement disponibles, des fixations, de la masse embarquée et des exigences de sécurité.